## Calculation
Relay | Setting
| Fault Location | Full Load Current (FLC) | Max Fault Current | CT ratio |  | Fuse Rating | Characteristics | Rasio Toleransi | Pick Up |  | PSM | TMS | t_ops
|  | A | A | Primary | Secondary |  |  |  | Primary | % Pickup
Fuse FS1 | Bus C | 90 | 5590 |  |  | 125
Fuse FS2 | Bus C | 130 | 5590 |  |  | 160
Relay F1 | Bus C | 190 | 5590 | 200 | 5 |  | EI | 1 | 190 | 0.95 | 29.4211 | 0.1 | 0.02
Relay F2 | Bus C | 130 | 5590 | 150 | 5 |  | EI | 1.1538 | 150 | 1 | 37.2667 | 0.25 | 0.05
Relay R1 | Bus C | 410 | 5590 | 500 | 1 |  | EI | 0.96 | 480 | 0.96 | 11.6458 | 0.58899 | 0.35
Relay R2 | Bus C | 410 | 5590 | 500 | 1 |  | EI | 0.96 | 480 | 0.96 | 11.6458 | 0.58899 | 0.35
Relay R3 | Bus B | 1010 | 6004 | 1000 | 1 |  | EI | 1.06 | 1070.6 | 1.0706 | 5.6081 | 0.24741 | 0.65
|  | 1010 | 6004 | 1000 | 1 |  | Instantaneous | 1.3 | 7805.2 | 7.8052
Relay R4 | Bus A | 2810 | 7805.2 | 3000 | 1 |  | SI | 1.0714 | 3010.7183 | 1.0036 | 2.5925 | 0.13052 | 0.95
Relay R5 | Bus A | 2810 | 22700 | 3000 | 5 |  | SI | 1.1 | 3091 | 1.0303 | 7.3439 | 0.36324 | 1.25